## Méthode
Méthode de calcul de la capacité des condensateurs de compensation
Calculer la valeur de la capacité d’un condensateur (F) : 𝐶=𝑄_( 𝑐𝑜𝑛𝑑.)/(2∙𝜋∙𝑓∙〖𝑈_(𝑐𝑜𝑛𝑑.)〗^2 )
Mesurer avant la compensation :
- Puissance active de la charge 𝑃 (𝑊)
- facteur de puissance 𝑐𝑜𝑠
- Tension réseau (phase/phase ou phase/neutre) 𝑈_(𝑟𝑒𝑠.) (𝑉)
Début
Déterminer le coefficient 𝑘 liant la puissance de la batterie de condensateurs en (Var) à la puissance de la charge (W) (Cf. Tableau onglet suivant)
Calculer la puissance réactive que doit fournir la batterie de condensateur en (Var) : 𝑄_(𝑏𝑎𝑡𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑑.)=𝑃∙𝑘
Système triphasé ?
Oui
Non
Couplage condensateurs en étoile ?
Oui
Non
Choisir le couplage des condensateurs
Déterminer la tension aux bornes d’un condensateur (V) : 𝑈_(𝑐𝑜𝑛𝑑..)=𝑈_(𝑟𝑒𝑠.)
Déterminer la tension aux bornes d’un condensateur (V) : 𝑈_(𝑐𝑜𝑛𝑑.)=𝑈_(𝑟𝑒𝑠.)/√3
Déterminer la tension aux bornes d’un condensateur (V) : 𝑈_(𝑐𝑜𝑛𝑑.)=𝑈_(𝑟𝑒𝑠.)
Fin
Calculer la puissance réactive que doit fournir un condensateur (VAr) : 𝑄_( 𝑐𝑜𝑛𝑑.)=𝑄_(𝑏𝑎𝑡𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑑.)/3
Calculer la puissance réactive que doit fournir un condensateur (VAr) : 𝑄_( 𝑐𝑜𝑛𝑑.)=𝑄_(𝑏𝑎𝑡𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑑.)/3

## Tableau de calcul vierge
Avant conpensation |  | Après compensation | tan j' | 0.75 | 0.72399 | 0.698 | 0.672 | 0.64594 | 0.61974 | 0.59337 | 0.56673 | 0.53974 | 0.51232 | 0.48432 | 0.45561 | 0.426 | 0.39523 | 0.36295 | 0.32868 | 0.29167 | 0.25062 | 0.20306 | 0.14249 | 7.7429e-08
|  |  | cos j' | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1
tan j | cos j |  |  | 0.8: Puissance de la batterie de condensateurs en VAr à installer par W de charge, pour relever le facteur de puissance cos j à une valeur donnée cos j' (k = Qbatterie condensateurs / Pcharge)
2.2913 | 0.4 |  |  | 1.5413 | 1.5673 | 1.5933 | 1.6193 | 1.6454 | 1.6715 | 1.6979 | 1.7246 | 1.7515 | 1.779 | 1.807 | 1.8357 | 1.8653 | 1.8961 | 1.9283 | 1.9626 | 1.9996 | 2.0407 | 2.0882 | 2.1488 | 2.2913
2.2246 | 0.41 |  |  | 1.4746 | 1.5006 | 1.5266 | 1.5526 | 1.5787 | 1.6049 | 1.6312 | 1.6579 | 1.6849 | 1.7123 | 1.7403 | 1.769 | 1.7986 | 1.8294 | 1.8616 | 1.8959 | 1.9329 | 1.974 | 2.0215 | 2.0821 | 2.2246
2.1608 | 0.42 |  |  | 1.4108 | 1.4368 | 1.4628 | 1.4888 | 1.5148 | 1.541 | 1.5674 | 1.594 | 1.621 | 1.6485 | 1.6764 | 1.7052 | 1.7348 | 1.7655 | 1.7978 | 1.8321 | 1.8691 | 1.9101 | 1.9577 | 2.0183 | 2.1608
2.0996 | 0.43 |  |  | 1.3496 | 1.3756 | 1.4016 | 1.4276 | 1.4537 | 1.4799 | 1.5062 | 1.5329 | 1.5599 | 1.5873 | 1.6153 | 1.644 | 1.6736 | 1.7044 | 1.7367 | 1.7709 | 1.8079 | 1.849 | 1.8965 | 1.9571 | 2.0996
2.0409 | 0.44 |  |  | 1.2909 | 1.3169 | 1.3429 | 1.3689 | 1.395 | 1.4212 | 1.4475 | 1.4742 | 1.5012 | 1.5286 | 1.5566 | 1.5853 | 1.6149 | 1.6457 | 1.678 | 1.7122 | 1.7492 | 1.7903 | 1.8378 | 1.8984 | 2.0409
1.9845 | 0.45 |  |  | 1.2345 | 1.2605 | 1.2865 | 1.3125 | 1.3386 | 1.3648 | 1.3911 | 1.4178 | 1.4448 | 1.4722 | 1.5002 | 1.5289 | 1.5585 | 1.5893 | 1.6216 | 1.6558 | 1.6928 | 1.7339 | 1.7814 | 1.842 | 1.9845
1.9303 | 0.46 |  |  | 1.1803 | 1.2063 | 1.2323 | 1.2583 | 1.2843 | 1.3105 | 1.3369 | 1.3635 | 1.3905 | 1.4179 | 1.4459 | 1.4746 | 1.5043 | 1.535 | 1.5673 | 1.6016 | 1.6386 | 1.6796 | 1.7272 | 1.7878 | 1.9303
1.878 | 0.47 |  |  | 1.128 | 1.154 | 1.18 | 1.206 | 1.2321 | 1.2583 | 1.2846 | 1.3113 | 1.3383 | 1.3657 | 1.3937 | 1.4224 | 1.452 | 1.4828 | 1.5151 | 1.5493 | 1.5863 | 1.6274 | 1.675 | 1.7355 | 1.878
1.8276 | 0.48 |  |  | 1.0776 | 1.1037 | 1.1296 | 1.1556 | 1.1817 | 1.2079 | 1.2343 | 1.2609 | 1.2879 | 1.3153 | 1.3433 | 1.372 | 1.4016 | 1.4324 | 1.4647 | 1.499 | 1.536 | 1.577 | 1.6246 | 1.6852 | 1.8276
1.779 | 0.49 |  |  | 1.029 | 1.055 | 1.081 | 1.107 | 1.1331 | 1.1593 | 1.1857 | 1.2123 | 1.2393 | 1.2667 | 1.2947 | 1.3234 | 1.353 | 1.3838 | 1.4161 | 1.4503 | 1.4874 | 1.5284 | 1.576 | 1.6365 | 1.779
1.7321 | 0.5 |  |  | 0.98205 | 1.0081 | 1.034 | 1.06 | 1.0861 | 1.1123 | 1.1387 | 1.1653 | 1.1923 | 1.2197 | 1.2477 | 1.2764 | 1.3061 | 1.3368 | 1.3691 | 1.4034 | 1.4404 | 1.4814 | 1.529 | 1.5896 | 1.7321
1.6866 | 0.51 |  |  | 0.93662 | 0.96263 | 0.98861 | 1.0146 | 1.0407 | 1.0669 | 1.0933 | 1.1199 | 1.1469 | 1.1743 | 1.2023 | 1.231 | 1.2606 | 1.2914 | 1.3237 | 1.3579 | 1.3949 | 1.436 | 1.4836 | 1.5441 | 1.6866
1.6426 | 0.52 |  |  | 0.89263 | 0.91864 | 0.94462 | 0.97062 | 0.99669 | 1.0229 | 1.0493 | 1.0759 | 1.1029 | 1.1303 | 1.1583 | 1.187 | 1.2166 | 1.2474 | 1.2797 | 1.3139 | 1.351 | 1.392 | 1.4396 | 1.5001 | 1.6426
1.6 | 0.53 |  |  | 0.85 | 0.87601 | 0.90199 | 0.92799 | 0.95406 | 0.98025 | 1.0066 | 1.0333 | 1.0603 | 1.0877 | 1.1157 | 1.1444 | 1.174 | 1.2048 | 1.237 | 1.2713 | 1.3083 | 1.3494 | 1.3969 | 1.4575 | 1.6
1.5586 | 0.54 |  |  | 0.80864 | 0.83465 | 0.86063 | 0.88663 | 0.9127 | 0.93889 | 0.96527 | 0.99191 | 1.0189 | 1.0463 | 1.0743 | 1.103 | 1.1326 | 1.1634 | 1.1957 | 1.23 | 1.267 | 1.308 | 1.3556 | 1.4161 | 1.5586
1.5185 | 0.55 |  |  | 0.76848 | 0.79449 | 0.82048 | 0.84648 | 0.87255 | 0.89874 | 0.92512 | 0.95176 | 0.97874 | 1.0062 | 1.0342 | 1.0629 | 1.0925 | 1.1233 | 1.1555 | 1.1898 | 1.2268 | 1.2679 | 1.3154 | 1.376 | 1.5185
1.4795 | 0.56 |  |  | 0.72945 | 0.75546 | 0.78145 | 0.80745 | 0.83351 | 0.85971 | 0.88609 | 0.91272 | 0.93971 | 0.96714 | 0.99513 | 1.0238 | 1.0535 | 1.0842 | 1.1165 | 1.1508 | 1.1878 | 1.2288 | 1.2764 | 1.337 | 1.4795
1.4415 | 0.57 |  |  | 0.69148 | 0.71749 | 0.74348 | 0.76948 | 0.79555 | 0.82174 | 0.84812 | 0.87476 | 0.90174 | 0.92917 | 0.95716 | 0.98587 | 1.0155 | 1.0463 | 1.0785 | 1.1128 | 1.1498 | 1.1909 | 1.2384 | 1.299 | 1.4415
1.4045 | 0.58 |  |  | 0.65451 | 0.68052 | 0.70651 | 0.73251 | 0.75857 | 0.78477 | 0.81115 | 0.83779 | 0.86477 | 0.8922 | 0.92019 | 0.9489 | 0.97851 | 1.0093 | 1.0416 | 1.0758 | 1.1128 | 1.1539 | 1.2015 | 1.262 | 1.4045
1.3685 | 0.59 |  |  | 0.61848 | 0.64449 | 0.67048 | 0.69648 | 0.72254 | 0.74874 | 0.77511 | 0.80175 | 0.82874 | 0.85616 | 0.88416 | 0.91287 | 0.94248 | 0.97325 | 1.0055 | 1.0398 | 1.0768 | 1.1179 | 1.1654 | 1.226 | 1.3685
1.3333 | 0.6 |  |  | 0.58333 | 0.60935 | 0.63533 | 0.66133 | 0.6874 | 0.71359 | 0.73997 | 0.76661 | 0.79359 | 0.82102 | 0.84901 | 0.87772 | 0.90734 | 0.93811 | 0.97038 | 1.0046 | 1.0417 | 1.0827 | 1.1303 | 1.1908 | 1.3333
1.299 | 0.61 |  |  | 0.54902 | 0.57503 | 0.60101 | 0.62701 | 0.65308 | 0.67927 | 0.70565 | 0.73229 | 0.75928 | 0.7867 | 0.8147 | 0.84341 | 0.87302 | 0.90379 | 0.93607 | 0.97033 | 1.0074 | 1.0484 | 1.096 | 1.1565 | 1.299
1.2655 | 0.62 |  |  | 0.51549 | 0.5415 | 0.56748 | 0.59348 | 0.61955 | 0.64574 | 0.67212 | 0.69876 | 0.72574 | 0.75317 | 0.78116 | 0.80987 | 0.83949 | 0.87026 | 0.90254 | 0.9368 | 0.97382 | 1.0149 | 1.0624 | 1.123 | 1.2655
1.2327 | 0.63 |  |  | 0.48269 | 0.5087 | 0.53469 | 0.56069 | 0.58675 | 0.61295 | 0.63933 | 0.66596 | 0.69295 | 0.72038 | 0.74837 | 0.77708 | 0.80669 | 0.83747 | 0.86974 | 0.90401 | 0.94102 | 0.98207 | 1.0296 | 1.0902 | 1.2327
1.2006 | 0.64 |  |  | 0.45059 | 0.4766 | 0.50258 | 0.52858 | 0.55465 | 0.58084 | 0.60722 | 0.63386 | 0.66084 | 0.68827 | 0.71626 | 0.74497 | 0.77459 | 0.80536 | 0.83763 | 0.8719 | 0.90892 | 0.94996 | 0.99753 | 1.0581 | 1.2006
1.1691 | 0.65 |  |  | 0.41913 | 0.44514 | 0.47113 | 0.49713 | 0.52319 | 0.54939 | 0.57576 | 0.6024 | 0.62939 | 0.65681 | 0.68481 | 0.71352 | 0.74313 | 0.7739 | 0.80618 | 0.84045 | 0.87746 | 0.91851 | 0.96607 | 1.0266 | 1.1691
1.1383 | 0.66 |  |  | 0.38828 | 0.41429 | 0.44028 | 0.46628 | 0.49235 | 0.51854 | 0.54492 | 0.57156 | 0.59854 | 0.62597 | 0.65396 | 0.68267 | 0.71228 | 0.74306 | 0.77533 | 0.8096 | 0.84661 | 0.88766 | 0.93522 | 0.99579 | 1.1383
1.108 | 0.67 |  |  | 0.358 | 0.38401 | 0.41 | 0.436 | 0.46207 | 0.48826 | 0.51464 | 0.54128 | 0.56826 | 0.59569 | 0.62368 | 0.65239 | 0.682 | 0.71278 | 0.74505 | 0.77932 | 0.81633 | 0.85738 | 0.90494 | 0.96551 | 1.108
1.0783 | 0.68 |  |  | 0.32825 | 0.35427 | 0.38025 | 0.40625 | 0.43232 | 0.45851 | 0.48489 | 0.51153 | 0.53851 | 0.56594 | 0.59393 | 0.62264 | 0.65225 | 0.68303 | 0.7153 | 0.74957 | 0.78659 | 0.82763 | 0.87519 | 0.93576 | 1.0783
1.049 | 0.69 |  |  | 0.299 | 0.32501 | 0.35099 | 0.37699 | 0.40306 | 0.42925 | 0.45563 | 0.48227 | 0.50926 | 0.53668 | 0.56468 | 0.59339 | 0.623 | 0.65377 | 0.68605 | 0.72031 | 0.75733 | 0.79838 | 0.84594 | 0.90651 | 1.049
1.0202 | 0.7 |  |  | 0.2702 | 0.29622 | 0.3222 | 0.3482 | 0.37427 | 0.40046 | 0.42684 | 0.45348 | 0.48046 | 0.50789 | 0.53588 | 0.56459 | 0.59421 | 0.62498 | 0.65725 | 0.69152 | 0.72854 | 0.76958 | 0.81715 | 0.87771 | 1.0202
0.99183 | 0.71 |  |  | 0.24183 | 0.26785 | 0.29383 | 0.31983 | 0.3459 | 0.37209 | 0.39847 | 0.42511 | 0.45209 | 0.47952 | 0.50751 | 0.53622 | 0.56584 | 0.59661 | 0.62888 | 0.66315 | 0.70017 | 0.74121 | 0.78877 | 0.84934 | 0.99183
0.96385 | 0.72 |  |  | 0.21385 | 0.23987 | 0.26585 | 0.29185 | 0.31792 | 0.34411 | 0.37049 | 0.39713 | 0.42411 | 0.45154 | 0.47953 | 0.50824 | 0.53785 | 0.56863 | 0.6009 | 0.63517 | 0.67219 | 0.71323 | 0.76079 | 0.82136 | 0.96385
0.93623 | 0.73 |  |  | 0.18623 | 0.21224 | 0.23822 | 0.26422 | 0.29029 | 0.31648 | 0.34286 | 0.3695 | 0.39649 | 0.42391 | 0.45191 | 0.48062 | 0.51023 | 0.541 | 0.57328 | 0.60754 | 0.64456 | 0.68561 | 0.73317 | 0.79374 | 0.93623
0.90893 | 0.74 |  |  | 0.15893 | 0.18494 | 0.21092 | 0.23692 | 0.26299 | 0.28918 | 0.31556 | 0.3422 | 0.36919 | 0.39661 | 0.42461 | 0.45331 | 0.48293 | 0.5137 | 0.54598 | 0.58024 | 0.61726 | 0.6583 | 0.70587 | 0.76644 | 0.90893
0.88192 | 0.75 |  |  | 0.13192 | 0.15793 | 0.18391 | 0.20991 | 0.23598 | 0.26217 | 0.28855 | 0.31519 | 0.34217 | 0.3696 | 0.39759 | 0.4263 | 0.45592 | 0.48669 | 0.51897 | 0.55323 | 0.59025 | 0.63129 | 0.67886 | 0.73942 | 0.88192
0.85516 | 0.76 |  |  | 0.10516 | 0.13117 | 0.15716 | 0.18316 | 0.20923 | 0.23542 | 0.2618 | 0.28844 | 0.31542 | 0.34285 | 0.37084 | 0.39955 | 0.42916 | 0.45994 | 0.49221 | 0.52648 | 0.5635 | 0.60454 | 0.6521 | 0.71267 | 0.85516
0.82863 | 0.77 |  |  | 0.078628 | 0.10464 | 0.13062 | 0.15662 | 0.18269 | 0.20888 | 0.23526 | 0.2619 | 0.28889 | 0.31631 | 0.34431 | 0.37301 | 0.40263 | 0.4334 | 0.46568 | 0.49994 | 0.53696 | 0.578 | 0.62557 | 0.68614 | 0.82863
0.80228 | 0.78 |  |  | 0.052281 | 0.078294 | 0.10428 | 0.13028 | 0.15635 | 0.18254 | 0.20892 | 0.23556 | 0.26254 | 0.28997 | 0.31796 | 0.34667 | 0.37628 | 0.40706 | 0.43933 | 0.4736 | 0.51061 | 0.55166 | 0.59922 | 0.65979 | 0.80228
0.77608 | 0.79 |  |  | 0.026085 | 0.052097 | 0.07808 | 0.10408 | 0.13015 | 0.15634 | 0.18272 | 0.20936 | 0.23634 | 0.26377 | 0.29176 | 0.32047 | 0.35009 | 0.38086 | 0.41313 | 0.4474 | 0.48442 | 0.52546 | 0.57303 | 0.63359 | 0.77608
0.75 | 0.8 |  |  | 0 | 0.026012 | 0.051996 | 0.077996 | 0.10406 | 0.13026 | 0.15663 | 0.18327 | 0.21026 | 0.23768 | 0.26568 | 0.29439 | 0.324 | 0.35477 | 0.38705 | 0.42132 | 0.45833 | 0.49938 | 0.54694 | 0.60751 | 0.75
0.72399 | 0.81 |  |  |  | 0 | 0.025983 | 0.051983 | 0.078051 | 0.10424 | 0.13062 | 0.15726 | 0.18424 | 0.21167 | 0.23967 | 0.26837 | 0.29799 | 0.32876 | 0.36104 | 0.3953 | 0.43232 | 0.47336 | 0.52093 | 0.5815 | 0.72399
0.698 | 0.82 |  |  |  |  | 0 | 0.026 | 0.052068 | 0.07826 | 0.10464 | 0.13128 | 0.15826 | 0.18569 | 0.21368 | 0.24239 | 0.27201 | 0.30278 | 0.33505 | 0.36932 | 0.40634 | 0.44738 | 0.49495 | 0.55551 | 0.698
0.672 | 0.83 | [5 empty] | 0 | 0.026068 | 0.05226 | 0.078639 | 0.10528 | 0.13226 | 0.15969 | 0.18768 | 0.21639 | 0.24601 | 0.27678 | 0.30905 | 0.34332 | 0.38034 | 0.42138 | 0.46895 | 0.52951 | 0.672
0.64594 | 0.84 | [6 empty] | 0 | 0.026192 | 0.052571 | 0.07921 | 0.10619 | 0.13362 | 0.16161 | 0.19032 | 0.21994 | 0.25071 | 0.28298 | 0.31725 | 0.35427 | 0.39531 | 0.44288 | 0.50344 | 0.64594
0.61974 | 0.85 | [7 empty] | 0 | 0.026379 | 0.053018 | 0.080002 | 0.10743 | 0.13542 | 0.16413 | 0.19375 | 0.22452 | 0.25679 | 0.29106 | 0.32808 | 0.36912 | 0.41669 | 0.47725 | 0.61974
0.59337 | 0.86 | [8 empty] | 0 | 0.026639 | 0.053622 | 0.08105 | 0.10904 | 0.13775 | 0.16737 | 0.19814 | 0.23041 | 0.26468 | 0.3017 | 0.34274 | 0.39031 | 0.45087 | 0.59337
0.56673 | 0.87 | [9 empty] | 0 | 0.026983 | 0.054411 | 0.082404 | 0.11111 | 0.14073 | 0.1715 | 0.20377 | 0.23804 | 0.27506 | 0.3161 | 0.36367 | 0.42423 | 0.56673
0.53974 | 0.88 | [10 empty] | 0 | 0.027428 | 0.055421 | 0.084129 | 0.11374 | 0.14452 | 0.17679 | 0.21106 | 0.24808 | 0.28912 | 0.33668 | 0.39725 | 0.53974
0.51232 | 0.89 |  |  | 0.89: 0; 0.9: 0.027993; 0.91: 0.056702; 0.92: 0.086317; 0.93: 0.11709; 0.94: 0.14936; 0.95: 0.18363; 0.96: 0.22065; 0.97: 0.26169; 0.98: 0.30926; 0.99: 0.36982; 1: 0.51232
0.48432 | 0.9 |  |  | 0.9: 0; 0.91: 0.028709; 0.92: 0.058324; 0.93: 0.089097; 0.94: 0.12137; 0.95: 0.15564; 0.96: 0.19266; 0.97: 0.2337; 0.98: 0.28126; 0.99: 0.34183; 1: 0.48432
0.45561 | 0.91 |  |  | 0.91: 0; 0.92: 0.029615; 0.93: 0.060388; 0.94: 0.092662; 0.95: 0.12693; 0.96: 0.16395; 0.97: 0.20499; 0.98: 0.25255; 0.99: 0.31312; 1: 0.45561
0.426 | 0.92 |  |  | 0.92: 0; 0.93: 0.030773; 0.94: 0.063047; 0.95: 0.097314; 0.96: 0.13433; 0.97: 0.17537; 0.98: 0.22294; 0.99: 0.28351; 1: 0.426
0.39523 | 0.93 |  |  | 0.93: 0; 0.94: 0.032274; 0.95: 0.066541; 0.96: 0.10356; 0.97: 0.1446; 0.98: 0.19217; 0.99: 0.25273; 1: 0.39523
0.36295 | 0.94 |  |  | 0.94: 0; 0.95: 0.034267; 0.96: 0.071285; 0.97: 0.11233; 0.98: 0.15989; 0.99: 0.22046; 1: 0.36295
0.32868 | 0.95 |  |  | 0.95: 0; 0.96: 0.037017; 0.97: 0.07806; 0.98: 0.12563; 0.99: 0.18619; 1: 0.32868
0.29167 | 0.96 |  |  | 0.96: 0; 0.97: 0.041043; 0.98: 0.088608; 0.99: 0.14917; 1: 0.29167
0.25062 | 0.97 |  |  | 0.97: 0; 0.98: 0.047565; 0.99: 0.10813; 1: 0.25062
0.20306 | 0.98 |  |  | 0.98: 0; 0.99: 0.060566; 1: 0.20306
0.14249 | 0.99 |  |  | 0.99: 0; 1: 0.14249
7.7429e-08 | 1 |  |  | 1: 0
Données |  | Puissance mesurée de la charge (W) :
P (W)
Tension réseau (entre phases pour du triphasé ou phase/neutre pour du monophasé) (V) :
Ures (V)
Détermination capacité
Calcul de la puissance de la batterie de condensateurs (VAr) :
Qbatt. Cond. (VAr)
Calcul de la puissance réactive qu'apportera un condensateurs (VAr) :
QCond. (VAr)
Choix du couplage des condensateurs (si réseau triphasé)
Triangle / Etoile
Tension aux bornes d'un condensateur (V)
Ucond (V)
Calcul de la capacité d'un condensateur (F)
C (F)

## Exemple de calcul
Avant conpensation |  | Après compensation | tan j' | 0.75 | 0.72399 | 0.698 | 0.672 | 0.64594 | 0.61974 | 0.59337 | 0.56673 | 0.53974 | 0.51232 | 0.48432 | 0.45561 | 0.426 | 0.39523 | 0.36295 | 0.32868 | 0.29167 | 0.25062 | 0.20306 | 0.14249 | 7.7429e-08
|  |  | cos j' | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1
tan j | cos j |  |  | 0.8: Puissance de la batterie de condensateurs en VAr à installer par W de charge, pour relever le facteur de puissance cos j à une valeur donnée cos j' (k = Qbatterie condensateurs / Pcharge)
2.2913 | 0.4 |  |  | 1.5413 | 1.5673 | 1.5933 | 1.6193 | 1.6454 | 1.6715 | 1.6979 | 1.7246 | 1.7515 | 1.779 | 1.807 | 1.8357 | 1.8653 | 1.8961 | 1.9283 | 1.9626 | 1.9996 | 2.0407 | 2.0882 | 2.1488 | 2.2913
2.2246 | 0.41 |  |  | 1.4746 | 1.5006 | 1.5266 | 1.5526 | 1.5787 | 1.6049 | 1.6312 | 1.6579 | 1.6849 | 1.7123 | 1.7403 | 1.769 | 1.7986 | 1.8294 | 1.8616 | 1.8959 | 1.9329 | 1.974 | 2.0215 | 2.0821 | 2.2246
2.1608 | 0.42 |  |  | 1.4108 | 1.4368 | 1.4628 | 1.4888 | 1.5148 | 1.541 | 1.5674 | 1.594 | 1.621 | 1.6485 | 1.6764 | 1.7052 | 1.7348 | 1.7655 | 1.7978 | 1.8321 | 1.8691 | 1.9101 | 1.9577 | 2.0183 | 2.1608
2.0996 | 0.43 |  |  | 1.3496 | 1.3756 | 1.4016 | 1.4276 | 1.4537 | 1.4799 | 1.5062 | 1.5329 | 1.5599 | 1.5873 | 1.6153 | 1.644 | 1.6736 | 1.7044 | 1.7367 | 1.7709 | 1.8079 | 1.849 | 1.8965 | 1.9571 | 2.0996
2.0409 | 0.44 |  |  | 1.2909 | 1.3169 | 1.3429 | 1.3689 | 1.395 | 1.4212 | 1.4475 | 1.4742 | 1.5012 | 1.5286 | 1.5566 | 1.5853 | 1.6149 | 1.6457 | 1.678 | 1.7122 | 1.7492 | 1.7903 | 1.8378 | 1.8984 | 2.0409
1.9845 | 0.45 |  |  | 1.2345 | 1.2605 | 1.2865 | 1.3125 | 1.3386 | 1.3648 | 1.3911 | 1.4178 | 1.4448 | 1.4722 | 1.5002 | 1.5289 | 1.5585 | 1.5893 | 1.6216 | 1.6558 | 1.6928 | 1.7339 | 1.7814 | 1.842 | 1.9845
1.9303 | 0.46 |  |  | 1.1803 | 1.2063 | 1.2323 | 1.2583 | 1.2843 | 1.3105 | 1.3369 | 1.3635 | 1.3905 | 1.4179 | 1.4459 | 1.4746 | 1.5043 | 1.535 | 1.5673 | 1.6016 | 1.6386 | 1.6796 | 1.7272 | 1.7878 | 1.9303
1.878 | 0.47 |  |  | 1.128 | 1.154 | 1.18 | 1.206 | 1.2321 | 1.2583 | 1.2846 | 1.3113 | 1.3383 | 1.3657 | 1.3937 | 1.4224 | 1.452 | 1.4828 | 1.5151 | 1.5493 | 1.5863 | 1.6274 | 1.675 | 1.7355 | 1.878
1.8276 | 0.48 |  |  | 1.0776 | 1.1037 | 1.1296 | 1.1556 | 1.1817 | 1.2079 | 1.2343 | 1.2609 | 1.2879 | 1.3153 | 1.3433 | 1.372 | 1.4016 | 1.4324 | 1.4647 | 1.499 | 1.536 | 1.577 | 1.6246 | 1.6852 | 1.8276
1.779 | 0.49 |  |  | 1.029 | 1.055 | 1.081 | 1.107 | 1.1331 | 1.1593 | 1.1857 | 1.2123 | 1.2393 | 1.2667 | 1.2947 | 1.3234 | 1.353 | 1.3838 | 1.4161 | 1.4503 | 1.4874 | 1.5284 | 1.576 | 1.6365 | 1.779
1.7321 | 0.5 |  |  | 0.98205 | 1.0081 | 1.034 | 1.06 | 1.0861 | 1.1123 | 1.1387 | 1.1653 | 1.1923 | 1.2197 | 1.2477 | 1.2764 | 1.3061 | 1.3368 | 1.3691 | 1.4034 | 1.4404 | 1.4814 | 1.529 | 1.5896 | 1.7321
1.6866 | 0.51 |  |  | 0.93662 | 0.96263 | 0.98861 | 1.0146 | 1.0407 | 1.0669 | 1.0933 | 1.1199 | 1.1469 | 1.1743 | 1.2023 | 1.231 | 1.2606 | 1.2914 | 1.3237 | 1.3579 | 1.3949 | 1.436 | 1.4836 | 1.5441 | 1.6866
1.6426 | 0.52 |  |  | 0.89263 | 0.91864 | 0.94462 | 0.97062 | 0.99669 | 1.0229 | 1.0493 | 1.0759 | 1.1029 | 1.1303 | 1.1583 | 1.187 | 1.2166 | 1.2474 | 1.2797 | 1.3139 | 1.351 | 1.392 | 1.4396 | 1.5001 | 1.6426
1.6 | 0.53 |  |  | 0.85 | 0.87601 | 0.90199 | 0.92799 | 0.95406 | 0.98025 | 1.0066 | 1.0333 | 1.0603 | 1.0877 | 1.1157 | 1.1444 | 1.174 | 1.2048 | 1.237 | 1.2713 | 1.3083 | 1.3494 | 1.3969 | 1.4575 | 1.6
1.5586 | 0.54 |  |  | 0.80864 | 0.83465 | 0.86063 | 0.88663 | 0.9127 | 0.93889 | 0.96527 | 0.99191 | 1.0189 | 1.0463 | 1.0743 | 1.103 | 1.1326 | 1.1634 | 1.1957 | 1.23 | 1.267 | 1.308 | 1.3556 | 1.4161 | 1.5586
1.5185 | 0.55 |  |  | 0.76848 | 0.79449 | 0.82048 | 0.84648 | 0.87255 | 0.89874 | 0.92512 | 0.95176 | 0.97874 | 1.0062 | 1.0342 | 1.0629 | 1.0925 | 1.1233 | 1.1555 | 1.1898 | 1.2268 | 1.2679 | 1.3154 | 1.376 | 1.5185
1.4795 | 0.56 |  |  | 0.72945 | 0.75546 | 0.78145 | 0.80745 | 0.83351 | 0.85971 | 0.88609 | 0.91272 | 0.93971 | 0.96714 | 0.99513 | 1.0238 | 1.0535 | 1.0842 | 1.1165 | 1.1508 | 1.1878 | 1.2288 | 1.2764 | 1.337 | 1.4795
1.4415 | 0.57 |  |  | 0.69148 | 0.71749 | 0.74348 | 0.76948 | 0.79555 | 0.82174 | 0.84812 | 0.87476 | 0.90174 | 0.92917 | 0.95716 | 0.98587 | 1.0155 | 1.0463 | 1.0785 | 1.1128 | 1.1498 | 1.1909 | 1.2384 | 1.299 | 1.4415
1.4045 | 0.58 |  |  | 0.65451 | 0.68052 | 0.70651 | 0.73251 | 0.75857 | 0.78477 | 0.81115 | 0.83779 | 0.86477 | 0.8922 | 0.92019 | 0.9489 | 0.97851 | 1.0093 | 1.0416 | 1.0758 | 1.1128 | 1.1539 | 1.2015 | 1.262 | 1.4045
1.3685 | 0.59 |  |  | 0.61848 | 0.64449 | 0.67048 | 0.69648 | 0.72254 | 0.74874 | 0.77511 | 0.80175 | 0.82874 | 0.85616 | 0.88416 | 0.91287 | 0.94248 | 0.97325 | 1.0055 | 1.0398 | 1.0768 | 1.1179 | 1.1654 | 1.226 | 1.3685
1.3333 | 0.6 |  |  | 0.58333 | 0.60935 | 0.63533 | 0.66133 | 0.6874 | 0.71359 | 0.73997 | 0.76661 | 0.79359 | 0.82102 | 0.84901 | 0.87772 | 0.90734 | 0.93811 | 0.97038 | 1.0046 | 1.0417 | 1.0827 | 1.1303 | 1.1908 | 1.3333
1.299 | 0.61 |  |  | 0.54902 | 0.57503 | 0.60101 | 0.62701 | 0.65308 | 0.67927 | 0.70565 | 0.73229 | 0.75928 | 0.7867 | 0.8147 | 0.84341 | 0.87302 | 0.90379 | 0.93607 | 0.97033 | 1.0074 | 1.0484 | 1.096 | 1.1565 | 1.299
1.2655 | 0.62 |  |  | 0.51549 | 0.5415 | 0.56748 | 0.59348 | 0.61955 | 0.64574 | 0.67212 | 0.69876 | 0.72574 | 0.75317 | 0.78116 | 0.80987 | 0.83949 | 0.87026 | 0.90254 | 0.9368 | 0.97382 | 1.0149 | 1.0624 | 1.123 | 1.2655
1.2327 | 0.63 |  |  | 0.48269 | 0.5087 | 0.53469 | 0.56069 | 0.58675 | 0.61295 | 0.63933 | 0.66596 | 0.69295 | 0.72038 | 0.74837 | 0.77708 | 0.80669 | 0.83747 | 0.86974 | 0.90401 | 0.94102 | 0.98207 | 1.0296 | 1.0902 | 1.2327
1.2006 | 0.64 |  |  | 0.45059 | 0.4766 | 0.50258 | 0.52858 | 0.55465 | 0.58084 | 0.60722 | 0.63386 | 0.66084 | 0.68827 | 0.71626 | 0.74497 | 0.77459 | 0.80536 | 0.83763 | 0.8719 | 0.90892 | 0.94996 | 0.99753 | 1.0581 | 1.2006
1.1691 | 0.65 |  |  | 0.41913 | 0.44514 | 0.47113 | 0.49713 | 0.52319 | 0.54939 | 0.57576 | 0.6024 | 0.62939 | 0.65681 | 0.68481 | 0.71352 | 0.74313 | 0.7739 | 0.80618 | 0.84045 | 0.87746 | 0.91851 | 0.96607 | 1.0266 | 1.1691
1.1383 | 0.66 |  |  | 0.38828 | 0.41429 | 0.44028 | 0.46628 | 0.49235 | 0.51854 | 0.54492 | 0.57156 | 0.59854 | 0.62597 | 0.65396 | 0.68267 | 0.71228 | 0.74306 | 0.77533 | 0.8096 | 0.84661 | 0.88766 | 0.93522 | 0.99579 | 1.1383
1.108 | 0.67 |  |  | 0.358 | 0.38401 | 0.41 | 0.436 | 0.46207 | 0.48826 | 0.51464 | 0.54128 | 0.56826 | 0.59569 | 0.62368 | 0.65239 | 0.682 | 0.71278 | 0.74505 | 0.77932 | 0.81633 | 0.85738 | 0.90494 | 0.96551 | 1.108
1.0783 | 0.68 |  |  | 0.32825 | 0.35427 | 0.38025 | 0.40625 | 0.43232 | 0.45851 | 0.48489 | 0.51153 | 0.53851 | 0.56594 | 0.59393 | 0.62264 | 0.65225 | 0.68303 | 0.7153 | 0.74957 | 0.78659 | 0.82763 | 0.87519 | 0.93576 | 1.0783
1.049 | 0.69 |  |  | 0.299 | 0.32501 | 0.35099 | 0.37699 | 0.40306 | 0.42925 | 0.45563 | 0.48227 | 0.50926 | 0.53668 | 0.56468 | 0.59339 | 0.623 | 0.65377 | 0.68605 | 0.72031 | 0.75733 | 0.79838 | 0.84594 | 0.90651 | 1.049
1.0202 | 0.7 |  |  | 0.2702 | 0.29622 | 0.3222 | 0.3482 | 0.37427 | 0.40046 | 0.42684 | 0.45348 | 0.48046 | 0.50789 | 0.53588 | 0.56459 | 0.59421 | 0.62498 | 0.65725 | 0.69152 | 0.72854 | 0.76958 | 0.81715 | 0.87771 | 1.0202
0.99183 | 0.71 |  |  | 0.24183 | 0.26785 | 0.29383 | 0.31983 | 0.3459 | 0.37209 | 0.39847 | 0.42511 | 0.45209 | 0.47952 | 0.50751 | 0.53622 | 0.56584 | 0.59661 | 0.62888 | 0.66315 | 0.70017 | 0.74121 | 0.78877 | 0.84934 | 0.99183
0.96385 | 0.72 |  |  | 0.21385 | 0.23987 | 0.26585 | 0.29185 | 0.31792 | 0.34411 | 0.37049 | 0.39713 | 0.42411 | 0.45154 | 0.47953 | 0.50824 | 0.53785 | 0.56863 | 0.6009 | 0.63517 | 0.67219 | 0.71323 | 0.76079 | 0.82136 | 0.96385
0.93623 | 0.73 |  |  | 0.18623 | 0.21224 | 0.23822 | 0.26422 | 0.29029 | 0.31648 | 0.34286 | 0.3695 | 0.39649 | 0.42391 | 0.45191 | 0.48062 | 0.51023 | 0.541 | 0.57328 | 0.60754 | 0.64456 | 0.68561 | 0.73317 | 0.79374 | 0.93623
0.90893 | 0.74 |  |  | 0.15893 | 0.18494 | 0.21092 | 0.23692 | 0.26299 | 0.28918 | 0.31556 | 0.3422 | 0.36919 | 0.39661 | 0.42461 | 0.45331 | 0.48293 | 0.5137 | 0.54598 | 0.58024 | 0.61726 | 0.6583 | 0.70587 | 0.76644 | 0.90893
0.88192 | 0.75 |  |  | 0.13192 | 0.15793 | 0.18391 | 0.20991 | 0.23598 | 0.26217 | 0.28855 | 0.31519 | 0.34217 | 0.3696 | 0.39759 | 0.4263 | 0.45592 | 0.48669 | 0.51897 | 0.55323 | 0.59025 | 0.63129 | 0.67886 | 0.73942 | 0.88192
0.85516 | 0.76 |  |  | 0.10516 | 0.13117 | 0.15716 | 0.18316 | 0.20923 | 0.23542 | 0.2618 | 0.28844 | 0.31542 | 0.34285 | 0.37084 | 0.39955 | 0.42916 | 0.45994 | 0.49221 | 0.52648 | 0.5635 | 0.60454 | 0.6521 | 0.71267 | 0.85516
0.82863 | 0.77 |  |  | 0.078628 | 0.10464 | 0.13062 | 0.15662 | 0.18269 | 0.20888 | 0.23526 | 0.2619 | 0.28889 | 0.31631 | 0.34431 | 0.37301 | 0.40263 | 0.4334 | 0.46568 | 0.49994 | 0.53696 | 0.578 | 0.62557 | 0.68614 | 0.82863
0.80228 | 0.78 |  |  | 0.052281 | 0.078294 | 0.10428 | 0.13028 | 0.15635 | 0.18254 | 0.20892 | 0.23556 | 0.26254 | 0.28997 | 0.31796 | 0.34667 | 0.37628 | 0.40706 | 0.43933 | 0.4736 | 0.51061 | 0.55166 | 0.59922 | 0.65979 | 0.80228
0.77608 | 0.79 |  |  | 0.026085 | 0.052097 | 0.07808 | 0.10408 | 0.13015 | 0.15634 | 0.18272 | 0.20936 | 0.23634 | 0.26377 | 0.29176 | 0.32047 | 0.35009 | 0.38086 | 0.41313 | 0.4474 | 0.48442 | 0.52546 | 0.57303 | 0.63359 | 0.77608
0.75 | 0.8 |  |  | 0 | 0.026012 | 0.051996 | 0.077996 | 0.10406 | 0.13026 | 0.15663 | 0.18327 | 0.21026 | 0.23768 | 0.26568 | 0.29439 | 0.324 | 0.35477 | 0.38705 | 0.42132 | 0.45833 | 0.49938 | 0.54694 | 0.60751 | 0.75
0.72399 | 0.81 |  |  |  | 0 | 0.025983 | 0.051983 | 0.078051 | 0.10424 | 0.13062 | 0.15726 | 0.18424 | 0.21167 | 0.23967 | 0.26837 | 0.29799 | 0.32876 | 0.36104 | 0.3953 | 0.43232 | 0.47336 | 0.52093 | 0.5815 | 0.72399
0.698 | 0.82 |  |  |  |  | 0 | 0.026 | 0.052068 | 0.07826 | 0.10464 | 0.13128 | 0.15826 | 0.18569 | 0.21368 | 0.24239 | 0.27201 | 0.30278 | 0.33505 | 0.36932 | 0.40634 | 0.44738 | 0.49495 | 0.55551 | 0.698
0.672 | 0.83 | [5 empty] | 0 | 0.026068 | 0.05226 | 0.078639 | 0.10528 | 0.13226 | 0.15969 | 0.18768 | 0.21639 | 0.24601 | 0.27678 | 0.30905 | 0.34332 | 0.38034 | 0.42138 | 0.46895 | 0.52951 | 0.672
0.64594 | 0.84 | [6 empty] | 0 | 0.026192 | 0.052571 | 0.07921 | 0.10619 | 0.13362 | 0.16161 | 0.19032 | 0.21994 | 0.25071 | 0.28298 | 0.31725 | 0.35427 | 0.39531 | 0.44288 | 0.50344 | 0.64594
0.61974 | 0.85 | [7 empty] | 0 | 0.026379 | 0.053018 | 0.080002 | 0.10743 | 0.13542 | 0.16413 | 0.19375 | 0.22452 | 0.25679 | 0.29106 | 0.32808 | 0.36912 | 0.41669 | 0.47725 | 0.61974
0.59337 | 0.86 | [8 empty] | 0 | 0.026639 | 0.053622 | 0.08105 | 0.10904 | 0.13775 | 0.16737 | 0.19814 | 0.23041 | 0.26468 | 0.3017 | 0.34274 | 0.39031 | 0.45087 | 0.59337
0.56673 | 0.87 | [9 empty] | 0 | 0.026983 | 0.054411 | 0.082404 | 0.11111 | 0.14073 | 0.1715 | 0.20377 | 0.23804 | 0.27506 | 0.3161 | 0.36367 | 0.42423 | 0.56673
0.53974 | 0.88 | [10 empty] | 0 | 0.027428 | 0.055421 | 0.084129 | 0.11374 | 0.14452 | 0.17679 | 0.21106 | 0.24808 | 0.28912 | 0.33668 | 0.39725 | 0.53974
0.51232 | 0.89 |  |  | 0.89: 0; 0.9: 0.027993; 0.91: 0.056702; 0.92: 0.086317; 0.93: 0.11709; 0.94: 0.14936; 0.95: 0.18363; 0.96: 0.22065; 0.97: 0.26169; 0.98: 0.30926; 0.99: 0.36982; 1: 0.51232
0.48432 | 0.9 |  |  | 0.9: 0; 0.91: 0.028709; 0.92: 0.058324; 0.93: 0.089097; 0.94: 0.12137; 0.95: 0.15564; 0.96: 0.19266; 0.97: 0.2337; 0.98: 0.28126; 0.99: 0.34183; 1: 0.48432
0.45561 | 0.91 |  |  | 0.91: 0; 0.92: 0.029615; 0.93: 0.060388; 0.94: 0.092662; 0.95: 0.12693; 0.96: 0.16395; 0.97: 0.20499; 0.98: 0.25255; 0.99: 0.31312; 1: 0.45561
0.426 | 0.92 |  |  | 0.92: 0; 0.93: 0.030773; 0.94: 0.063047; 0.95: 0.097314; 0.96: 0.13433; 0.97: 0.17537; 0.98: 0.22294; 0.99: 0.28351; 1: 0.426
0.39523 | 0.93 |  |  | 0.93: 0; 0.94: 0.032274; 0.95: 0.066541; 0.96: 0.10356; 0.97: 0.1446; 0.98: 0.19217; 0.99: 0.25273; 1: 0.39523
0.36295 | 0.94 |  |  | 0.94: 0; 0.95: 0.034267; 0.96: 0.071285; 0.97: 0.11233; 0.98: 0.15989; 0.99: 0.22046; 1: 0.36295
0.32868 | 0.95 |  |  | 0.95: 0; 0.96: 0.037017; 0.97: 0.07806; 0.98: 0.12563; 0.99: 0.18619; 1: 0.32868
0.29167 | 0.96 |  |  | 0.96: 0; 0.97: 0.041043; 0.98: 0.088608; 0.99: 0.14917; 1: 0.29167
0.25062 | 0.97 |  |  | 0.97: 0; 0.98: 0.047565; 0.99: 0.10813; 1: 0.25062
0.20306 | 0.98 |  |  | 0.98: 0; 0.99: 0.060566; 1: 0.20306
0.14249 | 0.99 |  |  | 0.99: 0; 1: 0.14249
7.7429e-08 | 1 |  |  | 1: 0
Données |  | Puissance mesurée de la charge (W) :
|  | P (W) | 2000
Tension réseau (entre phases pour du triphasé ou phase/neutre pour du monophasé) (V) :
|  | Ures (V) | 400
Détermination capacité
Calcul de la puissance de la batterie de condensateurs (VAr) :
|  | Qbatt. Cond. (VAr) | 2673.651
Calcul de la puissance réactive qu'apportera un condensateurs (VAr) :
|  | QCond. (VAr) | 891.217
Choix du couplage des condensateurs (si réseau triphasé)
Triangle / Etoile
Tension aux bornes d'un condensateur (V)
|  | Ucond (V) | 230.9401
Calcul de la capacité d'un condensateur (F)
|  | C (F) | 5.3191e-05
1- On a mesuré sur la mchine un facteur de puissance cos j = 0,63
2- On veut remonter le facteur de puissance à cos j' = 0,88
3- On obtient le coefficient k = Q / P = 0,693
4- On a mesuré une puissance de 2000W avant le relèvement du facteur de puissance
5- On a mesuré une tension de 400V avant relevement du facteur de puissance
6- On calcule la puissance réactive que la batterie de condensateurs doit compenser : Qbatt. cond = k * P (k obtenu à l'aide du tableau)
7- On choisit un couplage des condensateurs (en étoile) en fonction de la tension réseau et de la tension supportable par le condensateur
8- On en déduit la tension aux bornes d'un condensateur
Ucond = Ures / 3
9- On calcul la valeur d'un condensateur C = Qbatt. cond / (2**f*Ucond2)
7- Le système est un système triphasé. On calcule la puissance réactive que 1 condensateur doit compenser : Qbatt. cond = Qbatt. cond / 3
Suite de la méthode, voir après le tableau